Katowice, 22.01.2015 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Dotyczy postepowania: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącej hali przemysłowej na potrzeby klubu fitness, biur i galerii sztuki, na parceli nr 2312/4, położonej przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach

Odpowiadając na pytania Wykonawców składanych w postępowaniu, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. W przedmiarze instalacje pozycja 163 Baterie umywalkowe stojące dla

niepełnosprawnych o średnicy nominalnej 15mm jest 25szt., wg zestawienia

materiałów jest 3

Odp. Tak w pozycji 163 proszę zmienić ilość szt na 3

2. W przedmiarze instalacje pozycje 147 – 152 grubość otuliny jest 13mm, czy

nie powinno być

dla rury 63 x 6,0 – grubość 40 mm

dla rury 50 x 4,5 – grubość 40 mm

dla rury 40 x 4,0 – grubość 30 mm

dla rury 32 x 4,0 – grubość 30 mm

dla rury 26 x 4,0 – grubość 20 mm

dla rury 21 x 3,3 – grubość 20 mm

dla rury 17 x 2,7 – grubość 20 mm

Odp. Nie, grubość otuliny zgodnie z projektem 13mm

3. W przedmiarze instalacje pozycja 212 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 40mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych jest 40m czy nie powinno być 60m tak jak w zestawieniu materiałów?

Odp. Tak w pozycji 212 proszę zmienić ilość m na 60

4. W przedmiarze wentylacja i klimatyzacja w poz. 22,50 Izolacja grubości 9mm

rurociągów o średnicy zewnętrznej 22,22mm otulinami z pianki kauczukowej,

czy izolacja nie powinna być grubości 19 mm?

Odp. Tak, proszę zmienić gr izolacji na 19mm

1  W przedmiarze sieci sanitarne  w El.1 Przełożenie przewodów wysokoparametrowych 112/52st C- brak nakładów na roboty demontażowe , o których mowa w opisie technicznym PT wykonawczego Instalacje sanitarne – część 4 – pkt. 11 ppkt.11.1a,b t.j. brak nakładów na demontaż istniejących przewodów  2x80mm z izolacją  (od ściany centrali cieplnej w piwnicy do pkt. A) oraz przewodów 2x 50mm z izolacją ( od ściany centrali cieplnej do miejsca odgałęzienia  do stacji  w kanale wewnątrz budynku), na wywiezienie i utylizację materiałów z demontażu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres robót.

Odp. Dopisać pozycję na końcu kosztorysu:

Kalkulacja Indywidualna-  Demontaż odcinków sieci cieplnych wg PW część 4 pkt 11 wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów z demontażu – kpl 1

2. W poz. 33 przedmiaru sieci sanitarne zaliczono demontaż,  ponowny  montaż i naprawę przykrycia kanału lub wymianę 13m.  Czy pozostała ilość istniejącego kanału dla sieci c.o. podlega demontażowi ? Czy  nową sieć cieplną 2x50 i 2x80 należy prowadzić w istniejącym kanale. Prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar prawidłowy . Pozostały kanał nie podlega demontażowi . Nowa sieć 2 x 50 będzie prowadzona w istniejącym kanale tylko na odcinku 13 m , natomiast nowa sieć 2 x 80 będzie włączona do istniejących przewodów 2 x 80 w pkt. .A prowadzonych w istniejącym kanale

3, W poz. 32 przedmiaru sieci sanitarne  wyceniono uruchomienie sieci cieplnej wg KNNR4/2107/01 gdzie nakłady podane są na jeden 100-metrowy odcinek sieci- natomiast w przedmiarze jako jednostkę podano „m” i ilość 426 co powoduje zwielokrotnienie nakładów na w/w zakres robót . Prosimy o korektę przedmiaru (jednostek i ilości).

Odp. Pytanie wynika z drobnych rozbieżności między programami kosztorysowymi. Skalkulować odpowiednio do jednostki podanej przez dany program. Czyli 426 dla programów z jednostką 1m i 4 dla programów z jednostką 100m. Przy czym w tej wersji należy dopisać pozycję nr 32 na podstawie KNNR 4/2107/6 z ilością 3

1. Prosimy o podanie parametrów technicznych i standardów wyposażenia dźwigu windowego.

Winda  na rzucie parteru  rys nr. A3  były podane następujące parametry techniczne windy :

  np. Prolift MPGO 1000-1, udźwig 1000kg lub  13 osób, kabina o wym. 1400x1600mm, h=2100mm,  podłoga PCV. Gdybyście Państwo mieli szczególne życzenia co do  wykończenia kabiny  proszę  wejść na stronę:

https://www.prolift.com.pl/kabiny-standardowe,31,28, gdzie można przeglądnąć rozwiązania i coś wybrać (ściany kabin mogą być z oklein różnego typu, blachy ze stali nierdzewnej itd., tak samo jest wybór co do podłóg i sufitów)

2. Prosimy o wskazanie odpowiednich ilości w poszczególnych pozycjach przedmiaru:  instalacje sanitarne :

- poz 19 jest 20m,

odp. powinno być 20, pozycja zostaje bez zmian

- poz 35 jest 1

odp. powinno być 1, pozycja bez zmian, oferenta zadającego pytanie proszę na popatrzenie na poz 37

- poz 212 jest 40

odp. powinno być  60

3. Czy oferta ma obejmować dostawę i montaż podnośnika ruchomej sceny oraz platformy sceny?

Nie – zakres nie obejmuje tej pozycji.

A. Przedmiar Nr 1 - Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne :

1. Poz. Nr 124 - obudowa dachu blachąT92x350x0'63 mm (zgodnie z  projektem

konstrukcji)  natomiast wg części architektonicznej (przekroje i opis techniczny str.2

pkt.5.6) powinna być blacha TR94l255 - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odp.: prawidłowa jest blacha podana w pozycji nr 124 – T92x350x0,63mm

B. Przedmiar Nr 2 - Roboty budowlane i wvkończeniowe :

2, Poz. Nr 23 i 28 - brak w przedmiarze szpachlowania i gruntowania tynków pod

malowanie farbami zmywalnymi - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. standard prac w pomieszczeniach piwnicy nie wymaga wykonania szpachlowania ścian a przygotowanie powierzchni pod malowanie leży w gestii wykonawcy  / inwestor nie wymaga gruntowania

3. Poz. Nr 36 - ściany zewnętrzne z pustaków SILKA E24 - brak w przedmiarze ścian z pustaków SILKA E 18 (ściany attyki o grub. 18 cm) - prosimy o uzupełnienie

przedmiaru z podaniem ilości robót.

Odp. - Z pozycji 36 należy odjąć ilość 96,30m2, prawidłowy obmiar w tej pozycji to 561,684 m2

Należy dodać pozycję 36a - KNR K-02 0104/06 - Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków gazobetonowych o gr.18cm (np. Prefabet) - ilość - 96,30m2

4. Element ,'Dach *nowe warstwy'' - brak w przedmiarze wykonania gładzi cementowej na istniejących płytach dachowych -prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót (uwaga do zapytania : według warstw,,D1'' na przekroju A-A - gładź cementowa istniejąca, natomiast w Przedmiarze Nr 1 - Konstrukcja w poz. Nr 167 policzono zerwania istniejącej gładzi cementowej na dachu).

Odp. Proszę zmienić pozycję 167 w przedmiarze na roboty konstrukcyjne  z KNR 401 804/07 na KNR 401 803/01 ze współczynnikiem do ilości 0,5

5. Poz. Nr 41 - pokrycie dachu dachówką bitumiczną zgrzewalną- czego dotyczy ta

pozycja (brak odniesienia w dokumentacji)?

Odp. Proszę o zmianę podstawy wyceny na  KNR 2-02 0602/09 - Wykonanie gruntowania gruntem bitumicznym na istniejących płytach - 1503,843 m2

6. Prosimy o potwierdzenie, Że zakres prac na dachu nie obejmuje robót w osiach

,,6 - 8" (brak w przedmiarze)?

Odp. Tak, potwierdzamy.

7. Poz. Nr 61 - świetliki tunelowe MAXISoLAR - prosimy o sprecyzowanie, czy rura

doświetlająca parter ma być wykonana w wersji giętkiej czy sztywnej?

Odp. rura w wersji giętkiej

8. Brak w przedmiarze uszczelnienia styku ścian i płyt dachowych oraz ścian i blachy

trapezowej pasami wełny twardej wraz ze szpachlowaniem na taśmie zbrojącej - wg

przekrojów - prosimy o uzupełnienie z podanie zakresu i ilości robót.

Odp. Proszę wprowadzić pozycje :

60a - kalkulacja indywidualna - Uszczelnienie styku ścian i dachu pasami twardej wełny mineralnej plus szpachlowanie masą gipsową na taśmie zbrojącej dla ścian gr. 24cm - 55,70mb

60b - kalkulacja indywidualna - Uszczelnienie styku ścian i dachu pasami twardej wełny mineralnej plus szpachlowanie masą gipsową na taśmie zbrojącej dla ścian gr. 12cm - 50,70mb

9. Poz. Nr 68 - ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego PGS w ilości 692,352 m2 -wg dokumentacji ilość ścian to ok.720 m2 - prosimy o potwierdzenie ilości dla w/w pozycji lub jej korektę.

Odp. Proszę skorygować podaną w przedmiarze ilość na 728,0m2

10. Poz. Nr 71 - ściany wewnętrzne z b|oczkow SILKA M24 w ilości 195,051 m2 -wg

dokumentacji ilość ścian to ok.235 m2 - prosimy o potwierdzenie ilości robót dla w/w

pozycji lub jej korektę

Odp. W pozycji 71 należy zmienić obmiar na  215,0 m2

Należy dodać pozycję 71a - KNR K-02 0104/06 - Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M18 - ilość  13,86m2

11. Brak w przedmiarze izoIacji ścian w pomieszczeniach sanitarnych płynną folią -

zgodnie z wytycznymi na rysunku A4 (symbol SW4) - prosimy o uzupełnienie

przedmiaru z podaniem zakresu i ilości robót.

odp. Prace uwzględnione w poz. 108 przedmiaru na roboty budowlane

12.Poz. Nr 109 - 115 * fasady aluminiowe F1 do F5 - wg opisu technicznego (str.14

pkt 5.8) _ odporność ogniowa zestawu EI 30 - brak takiej uwagi na zestawieniu fasad

na rys. A24 - prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy fasady mają mieć odporność

ogniowąEI30?

Odp.: Tylko fasada F2 (przekrój B1) i F3 ma pas międzykondygnacyjny o wysokości 80cm wykonany jako nieprzezierny o odporności EI30  z wypełnieniem wełną mineralną. Pozostałe fasady nie mają żadnych wymagań p-poż.

13. Brak w przedmiarze dostawy montażu wycieraczki systemowej EMCO w wiatrołapie 1.1 (rys. A4) - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Do przedmiaru na roboty wykończeniowe proszę dodać pozycję 74a

Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaż wycieraczki 200x190 np. Emco 522R

14. Brak w przedmiarze robót związanych z poszerzeniem drogi asfaltowej ok. 5 5 m2 - zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. A1) i opisem technicznym - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem zakresu i ilości robót'

odp. w załączeniu dodatkowy przedmiar / dział 15a - poszerzenie drogi / który należy umieścić po pozycji 221

15. Zgodnie z opisem tech. pkt.3.2.1 ,,teren pozostały po wykonaniu projektowanych

chodników należy zagospodarować zielenią niską (trawa, krzewy), w rejonie

obudowanych agregatów skraplających i przebudowanej wyrzutni proponuje się

nasadzenia krzewów iglastych i liściastych zimozielonych - brak w przedmiarze -

prosimy o uzupełnienie z podaniem zakresu i ilości robót.

Odp. w załączeniu dodatkowy przedmiar / dział 18 - zieleń / który należy umieścić na końcu kosztorysu / po pozycji 227 /

16 „Czy zamawiający zezwala na zmianę przez wykonawcę podstaw normowych,

ponieważ w programie norma wiele katalogów zamieszczonych w

przedmiarze nie istnieje, np. KNR 7-08r98 0402/05, KNR 2-15u2

0102/07”

Inwestor powinien umożliwić zastosowanie dowolnej podstawy normowej

z zastrzeżeniem iż nie wolno zmieniać opisu prac. Przedmiar został wykonany

w programie RODOS, który zawiera wszystkie podstawy zawarte w przedmiarze i w tym programie powinien zostać przygotowany kosztorys ofertowy.

Ad.1 – nie dotyczy stanu developerskiego. Roboty te ujęte są w przedmiarze nr 3 – prace wykończeniowe – poz. 1 – kanał sceny ruchomej.

Ad.2. Na to pytanie odpowiedziano w dn. 16.01.2015 – uzupełniono przedmiar – dodano załącznik „pozycje zamienne od 157 do 162” w przedmiarze robót konstrukcyjnych.

Ad.3 – zamknięcie blachą trapezową otworów po demontażu świetlików ujęte jest

w przedmiarze robót konstrukcyjnych –poz. 124

Ad.4 –aktualne są warstwy na rysunkach przekrojów. Proszę o wycenę pozycji 126 ÷ 135 działu 1.11 z przedmiaru robót konstrukcyjnych wg załączonej korekty :

„1 korekta  dział 1.11”

Ad.1 – W projekcie wykonawczym na podstawie którego sporządzono obmiary wprowadzono zmianę w stosunku do PB – likwidację świetlików pasmowych. Przedmiar podaje prawidłową liczbę świetlików tunelowych. Inne nie występują.

Ad.2 – Proszę ująć parapety w wycenie – 13szt, długość parapetu  3,0m,

materiał: płyta MDF gr. 3,0cm  z okleina PCV

Pytania dotyczące instalacji elektrycznych – uwaga ogólna.

Odp: Prosimy o wycenę robót instalacji elektrycznych wg załączonego, skorygowanego przedmiaru – „PR-Adaptacja-hali-instalacje-elektryczne-silnopradowe-2015”, pliki ath i pdf. Ze względu na wprowadzenie dodatkowych pozycji numeracja pozycji uległa przesunięciu

1. Instalacje elektryczne - w przedmiarze poz.3 ilość wynosi 0. Czy podana ilość jest

prawidłowa? Jeżeli nie, to prosimy o skorygowanie przedmiaru o prawidłową ilość.

Odp.  8  szt. – aktualna pozycja przedmiaru – poz.5

2. Instalacje elektryczne - w przedmiarze poz.45 ilość wynosi 0. Czy podana ilość jest prawidłowa? Jeżeli nie, to prosimy o skorygowanie przedmiaru o prawidłową ilość.

Odp.  1 szt. – aktualna pozycja przedmiaru – poz.47

3. Instalacje elektryczne - w przedmiarze poz. 85 ilość wynosi 0. Czy podana ilość jest prawidłowa? Jeżeli nie, to prosimy o skorygowanie przedmiaru o prawidłową ilość.

Odp.  1017 szt. – aktualna pozycja przedmiaru – poz.88

4. instalacje elektryczne - w przedmiarze poz. 106 ilość wynosi 0. Czy podana ilość jest prawidłowa?  Ieżeli nie, to prosimy o skorygowanie przedmiaru o prawidłową ilość.

Odp.  510 szt. – aktualna pozycja przedmiaru – poz.109

5. Instalacje elektryczne * w przedmiarze poz. 107 ilość wynosi 0. Czy podana ilośó jest prawidłowa?  Jeżeli nie, to prosimy o skorygowanie przedmiaru o prawidłową ilość.

Odp.  130 szt. – aktualna pozycja przedmiaru – poz.110

6. Instalacje elektryczne - w przedmiarze poz, 108 ilość wynosi 0. Czy podana ilość jest prawidłowa?  Jeżeli nie, to prosimy o skorygowanie przedmiaru o prawidłową ilość.

Odp.  640 szt. – aktualna pozycja przedmiaru – poz.111

7. Instalacje elektryczne - w przedmiarze poz. 109 ilość wynosi 0. Czy podana ilość jest prawidłowa?  Jeżeli nie, to prosimy o skorygowanie przedmiaru o prawidłową ilość.

Odp.  600 szt. – aktualna pozycja przedmiaru – poz.112

8. Instalacje elektryczne - w przedmiarze poz. 125 ilość wynosi 0. Czy podana ilość jest prawidłowa? Jeżeli nie, to prosimy o skorygowanie przedmiaru o prawidłową ilość.

Odp.  125 szt. – aktualna pozycja przedmiaru – poz.129

9. Instalacje elektryczne - w przedmiarze poz. 126 iIość wynosi 0. Czy podana ilość jest prawidłowa?  Jeżeli nie, to prosimy o skorygowanie przedmiaru o prawidłową ilość.

Odp.  8 szt. – aktualna pozycja przedmiaru – poz.130

10. Instalacje elektryczne - w przedmiarze poz. I27 ilość wynosi 0. Czy podana ilość jest prawidłowa?  Jeżeli nie, to prosimy o skorygowanie przedmiaru o prawidłową ilość.

Odp.  4 szt. – aktualna pozycja przedmiaru – poz.131

Instalacje niskoprądowe

11.Instalacje niskoprądowe - w przedmiarze poz. 34 obejmuje kalkulację własną na

wykonanie sieci teletransmisyjnej IP - sprzęt do przesyłu danych. Prosimy o podanie

typu, rodzaju, parametrów i ilości sprzętu, jaki należy ująć w tej pozycji.

Odp. Rozdzielacz HDMI Avlink z wbudowanymi nadajnikami extenderów. Należy

ująć w przedmiarze.

12. Instalacje niskoprądowe w opisie instalacje elektryczne teletechniczne

DYSTRYBUCJIA SYGNAŁU RTV wyszczególniony jest rozdzielacz HDMl Avlink

HDMI z wbudowanymi nadajnikami extenderów. Rozdzielacz nie jest ujęty

w przedmiarze czy należy go ująć? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru

o brakującą pozycję

Odp. Do kalkulacji przyjęto następujące urządzenia aktywne.

GS728TX-100NES	S3300 28PT STACKABLE SMART SW W/10G		1 szt.

GS728TXP-100NES	S3300 28PT STKBL POE SMART SW W/10G		1 szt.

GS752TX-100NES	S3300 52PT STACKABLE SMART SW W/10G		3 szt.

AXM761P10-10000S	10GBASE-SR SFP+ AXM761 PK10			1 szt.

Sieci sanitarne:

- Sieci  sanitarne  - przełożenie przewodów wysokoparametrowych 112/52st C- prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat montażowy nowoprojektowanej sieci cieplnej z rur preizolowanych .

Odp. Rysunek S-19 zawiera szczegółowy profil , przekrój i schemat montażowy .

W zestawieniu materiałów podano szczegółowo wszystkie elementy przekładki . Powyższe dane są w zupełności wystarczające do prawidłowego wykonania przełożenia .

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Biorąc pod uwagę pytania Wykonawcy – powyżej – Zamawiający dokona zmiany § 4 ust. 1 i 2 w następującym zakresie:

1.           Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z przedłożoną ofertą wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi ...................zł netto, do podanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości………………………zł. Wysokość wynagrodzenia brutto wynosi ……….. zł (słownie: ………...............................). 

   2.     Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do pełnego zrealizowania przedmiotu umowy.

Pkt 11.11 SIWZ Zamawiający pozostawia bez zmian.

1. Czy zmiana KNR, niewielka omyłka w przedmiarach lub błąd pisarski spowoduje odrzucenie oferty?

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i w związku z tym kosztorysy ofertowe mają charakter pomocniczy, ewentualne omyłki w dokonanej wycenie obciążają wykonawcę.

2. Zamawiający wymaga załączenie do oferty zaparafowanej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – czy to ma być tylko część budowlana czy wszystkie specjalności.

Zamawiający za wystarczające uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że zapoznał się z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i są one wystarczające dla przygotowania oferty. Nie ma konieczności przedkładania do oferty zaparafowanych specyfikacji technicznych (Część SIWZ)

3. Jakie kosztorysy dołączyć do oferty?

Wystarczające będzie dołączenie do oferty kosztorysów uproszczonych.

Odp.  Do kalkulacji przyjęto następujące urządzenia aktywne.

GS728TX-100NES	S3300 28PT STACKABLE SMART SW W/10G

GS728TXP-100NES	S3300 28PT STKBL POE SMART SW W/10G

GS752TX-100NES	S3300 52PT STACKABLE SMART SW W/10G

AXM761P10-10000S	10GBASE-SR SFP+ AXM761 PK10

Proszę do ofertowania posłużyć się dołączonym, uzupełnionym  przedmiarem „Hala Tychy-16-09-2014-LK-Przedmiar-LAN_20_01”.ath